## Slide 1
ENERGIA KONTROLOWANA
Jak oszczędzać energię przy użyciu PROM@R MONITORING SYSTEM
Ryszard Marciniak
Prezes Zarządu
Gdańsk, 29 października 2008
<number>

## Slide 2: HISTORIA
ENERGIA KONTROLOWANA
PROMAR jest firmą inżynierską znajdującą się na rynku Polskim od 1994 roku. Od początku istnienia firmy naszym nadrzędnym celem jest zaspakajanie potrzeb inwestorów w sposób kompleksowy.
Nasze atuty:
Wykwalifikowana kadra specjalistów
Nowoczesny sprzęt
Wykorzystanie najnowszych technologii
Dzięki temu jesteśmy w stanie :
Opracowywać, wytwarzać i dostarczać produktu najwyższej jakości, uwzględniający wszelkie życzenia i wymagania klientów
Filozofia działania naszej firmy zawarta jest w naszym motto :
ENERGIA KONTROLOWANA
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
O NAS
Wentylacja
Klimatyzacja
Ciepłownictwo
Zestawy hydroforowe
Budownictwo ekologiczne
Układy automatyki i sterowania
Projektowanie
Realizacje
Serwis
Eksploatacja
Monitoring
Audyty energetyczne
Doradztwo
ENERGIA KONTROLOWANA
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
PMS
Czym jest PROM@R MONITORING SYSTEM
Dla kogo jest system
Jakie urządzenia współpracują z systemem
Innowacyjność rozwiązania
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 5
<number>
FUNKCJE
Monitorowanie i sterowanie automatyką różnych producentów
Odczyt liczników : ciepła, wody, gazu, energii elektrycznej
Monitorowanie czujników : gazu, temperatury, wilgotności , obecności w pomieszczeniu, ciśnienia itd.
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 6
<number>
EFEKTY
CASE STUDY
Firma PROMAR Sp. z o.o. zgodnie z umową o Świadczeniu Usług Promar Monitoring System Nr ../…/PMS/07 świadczy usługi monitoringu, eksploatacji i serwisu węzłów cieplnych
Dane urządzeń (3 węzły razem) :
Moc cieplna zamówiona w PEC = 1200,0 kW
Obliczeniowe natężenie przepływu ustalone przez PEC = 14,03 m3/h
Taryfa w rozliczeniach za ciepło - G.1.1.B
Umowa z klientem została podpisana w 2007 roku
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 7
<number>
EFEKTY
Data uruchomienia Promar Monitoring System – 09.2007 r. | Rok | Miesiąc | Zużycie energii cieplnej | Średnia temperatura zewnętrzna | Obliczeniowe zużycie dla zadanej Tz | Różnica pomiędz zużyciem obliczeniowym a rzeczywistym | Procentowa zmiana zużycia po zastosowaniu PMS | Zysk/Strata (-) przy obecnej taryfie
 |  |  | [ GJ ] | [oC] | [ GJ ] | [ GJ ] | [ % ] | [ zł ]
Bez monitoringu | 2005 | październik | 471,00 | 9,2 |  |  |  | 
PMS | 2007 | październik | 540,70 | 8,0 | 523,33 | -17,37 | 3,32% | -501,38
Bez monitoringu | 2005 | listopad | 1141,00 | 6,3 |  |  |  | 
PMS | 2007 | listopad | 795,50 | 2,2 | 1482,50 | 686,97 | -46,34% | 19832,74
Bez monitoringu | 2005 | grudzień | 1202,00 | 0,3 |  |  |  | 
PMS | 2007 | grudzień | 888,10 | 1,1 | 1153,20 | 265,09 | -22,99% | 7653,09
Bez monitoringu | 2006 | styczeń | 1813,00 | -7,5 |  |  |  | 
PMS | 2008 | styczeń | 909,70 | 1,4 | 1226,20 | 316,55 | -25,81% | 9138,72
Bez monitoringu | 2006 | luty | 1289,00 | -2,0 |  |  |  | 
PMS | 2008 | luty | 664,30 | 3,4 | 972,60 | 308,31 | -31,70% | 8900,88
Bez monitoringu | 2006 | marzec | 1324,00 | -0,4 |  |  |  | 
PMS | 2008 | marzec | 666,00 | 3,5 | 1070,90 | 404,88 | -37,81% | 11688,95
Bez monitoringu | 2006 | kwiecień | 577,00 | 8,1 |  |  |  | 
PMS | 2008 | kwiecień | 421,30 | 8,3 | 567,30 | 146 | -25,74% | 4215,09
 |  | średnie procentowe oszczędności wynikające z zastosowania PMS |  |  |  |  | -26,72% | 
RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | 
Bez monitoringu | Sezon grzewczy | 2005/2006 | 7817,00 | 2,0 |  |  |  | 
PMS | Sezon grzewczy | 2007/2008 | 4885,60 | 4 |  |  |  | 60928,10
Zestawienie porównawcze
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 8
<number>
EFEKTY
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 9
EFEKTY
<number>
CASE STUDY
Dla wyliczenia oszczędności/strat przy stosowaniu systemu PMS wykorzystano uproszczony wzór na zapotrzebowanie ciepła
Q = K*F*Δt gdzie Δt = tp-tz
Przykład :
Q1r = zapotrzebowanie na ciepło 11.2005r (rzeczywiste)
Q2o= zapotrzebowanie na ciepło 11.2008r (obliczeniowe)
Q1 = 1141 [GJ]
Δt1 = tp-tz1 = 20 – 6,3 = 13,7 [oC]
Δt2 = tp-tz2 = 20 – 2,2 = 17,8 [oC]
Q1r=K*F*Δt1 → K*F = Q1/Δt1
Q2o=K*F*Δt2
Q2o = Q1r/Δt1 *Δt2 = 1141/13,7*17,8 = 1482,47 [GJ]
Oszczędności/straty w przykładowym miesiącu wynoszą :
Q2o-Q2r= 1482,47 – 795,5 = 686,97 [GJ].
W przykładowym miesiącu korzyści wynikające z wdrożenia systemu PMS wyniosły 686,97 [GJ]
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 10
<number>
EFEKTY
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 11
<number>
EFEKTY
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 12
<number>
ZALETY
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 13
<number>
INNOWACYJNOŚĆ
(…) Ogólnie oceniając profil działalności firmy PROMAR Sp. o.o. stwierdzam, że
posiada ona cechy innowacyjności, które wiąże się zarówno z oferowanym
systemem zdalnego monitorowania i zarządzania rozproszonymi obiektami
energetycznymi jakim są węzły ciepłownicze, kotłownie, instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne oraz ogrzewcze - występujące pod symbolem Prom@r Monitoring
System (PMS)- jak i ze stosowanymi nowoczesnymi urządzeniami procesowymi
oraz oferowanym oprogramowaniem. (…)
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 14
<number>
<number>
ZAUFALI NAM
ENERGIA KONTROLOWANA

## Slide 15
<number>
<number>
KONIEC
Dostęp demo do systemu :
http://monitoring.promar.com.pl
Login : demo
Hasło : promar
ENERGIA KONTROLOWANA